广西鸿生源环保股份有限公司关于海南百洋水产食品有限公司罗非鱼加工废水处理项目设备采购询价公告

我公司拟对海南百洋水产食品有限公司罗非鱼加工废水处理项目设备采购进行询价，请各供应商见本公告后上传相关有效资料至我公司邮箱，获取询价文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSY20230901

项目名称：海南百洋水产食品有限公司罗非鱼加工废水处理项目-设备采购

项目地点：海南省文昌市东路镇约亭工业园约亭八路

- 采购需求

- （一）分离设备采购

- （二）泵类设备采购

- （三）搅拌装置采购

- （四）计量设备采购

- 具体货物需求详见 《采购需求一览表》：

| 一、分离设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格参数 | 主要 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | D02104 | 气浮机 | 处理量：120m³/h，SS1000，SS去除率90%以上，19.85KW，溶气水回流比30% | 304 | 套 | 1 |
| 2 | D02102 | 链板式刮油刮泥机 | B=4.2m（渠宽），刮板移速≈0.6m/min，N=1.1kW | 组合 | 台 | 1 |
| 3 | D01102 | 链板式刮油刮泥机 | B=1.8m（渠宽），刮板移速≈0.6m/min，N=0.75kW | 组合 | 台 | 1 |
| 4 | D02107 | 污泥板框压滤机 | 过滤面积120㎡，滤室容积1.8m³，过滤压力1.2MPa, N=5.5kw， 配套液压站， 配套液压储泥斗，3m³容积， 配套液压站及出口插板闸 | 组合 | 套 | 2 |
| 5 | D01104 | 滤布滤盘 | 处理水量1800m³/d， D=2000mm，滤盘过滤面积≥5.7㎡/个，2个， 含反冲洗泵、控制箱等 | 组合 | 套 | 1 |
| 6 | D02106A/B | 2#\3#二沉池中心传动浓缩机 | 池体直径4800mm，转速3r/min，0.55kW,锥斗角度α=45° | 组合 | 套 | 2 |
| 7 | D02105A/B | 2#初沉池中心传动浓缩机 | 池体直径4500mm，转速3r/min，0.55kW,锥斗角度α=45° | 组合 | 套 | 1 |
| 8 | D01101 | 板框式格栅除污机 | B=0.6m，α=75°，N=1.1kW，板框式格栅，孔径孔径3mm，配栅冲洗刮渣系统 | 组合 | 台 | 1 |
| 9 | D02101 | 板框式格栅除污机 | B=0.6m，α=75°，N=1.1kW，板框式格栅，孔径孔径5mm，配栅冲洗刮渣系统 | 组合 | 台 | 1 |
| 10 | D01103 | 1#二沉池中心传动浓缩机 | 池体直径4800mm，转速3r/min，0.55kW,锥斗角度α=45° | 组合 | 台 | 1 |
| 11 | D02103 | 转鼓格栅 | Q=32L/s，间隙1mm，α=75°，N=1.1kW，排渣高度700mm,含不锈钢箱体 | 304 | 套 | 1 |
| 12 | 分离设备总价 |  |  |  |  |  |
| 二、泵类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格参数 | 主要 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | P02110A/B | 高压进料螺杆泵 | Q=20m³/h，P=1.2Mpa，N=7.5kw，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 2 | P02104A/B | 厌氧池循环搅拌水泵 | 350ZLB-70,轴流泵，流量Q=550m³/h，扬程H=2m，N=7.5kW |  | 台 | 2 |
| 3 | P02102A/B | 2#格栅提升泵 | QW150-120-15-11，流量：120m³/h，扬程：15m，功率：11kw，304材质，380V，配自耦 | 304 | 台 | 2 |
| 4 | P01102A/B | 1#格栅提升泵 | QW80-50-20-5.5，流量：50m³/h，扬程：15m，功率：5.5kw， 304材质，380V，配自耦 | 304 | 台 | 2 |
| 5 | P02106A/B | 混合液回流泵 | 离心泵，Q=250m³/h，扬程H=4m，N=5.5kW，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 6 | P02101A/B | 2#粗格栅排泥泵 | 50ZW10-20,流量Q=30m³/h，扬程H=18m，自吸高度≥5m，N=4kW，2900r/min,一用一备 |  |  | 2 |
| 7 | P01101A/B | 1#粗格栅排泥泵 | 50ZW10-20,流量Q=10m³/h，扬程H=22m，自吸高度≥5m，N=2.2kW，2900r/min,一用一备 |  | 套 | 2 |
| 8 | P02111A/B | 次氯酸钠卸料泵 | Q＝3m³/h，H＝20m N=0.37kw，离心泵 |  | 台 | 2 |
| 9 | P02108A/B | 2#终沉池排泥泵 | LW65-30-10-2.2,Q＝30m³/h，H＝10m，N＝2.2kW，离心泵，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 10 | P02107A/B | 2#二沉池污泥回流泵 | LW65-30-10-2.2,Q＝30m³/h，H＝10m，N＝2.2kW，离心泵，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 11 | P02105A/B | 2#初沉池排泥泵 | LW65-30-10-2.2,Q＝30m³/h，H＝10m，N＝2.2kW，离心泵，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 12 | P02103A/B | 2#调节池提升泵 | LW65-30-10-2.2,Q＝30m³/h，H＝10m，N＝2.2kW，离心泵，两用一备 |  | 台 | 3 |
| 13 | P02109A/B | 终沉池提升泵 | LW40-15-15-1.5，Q=15m³/h，扬程H=15m，N=1.5kW，离心泵，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 14 | P01106 | 终沉池冲洗泵 | LW40-15-15-1.5，Q＝15m³/h，H＝20m，N＝2.2kW，离心泵 |  | 台 | 1 |
| 15 | P01105A/B | 1#终沉池排泥泵 | LW40-15-15-1.5，Q=15m³/h，扬程H=15m，N=1.5kW，离心泵，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 16 | P01104A/B | 1#二沉池污泥回流泵 | LW40-15-15-1.5，Q=15m³/h，扬程H=15m，N=1.5kW，离心泵，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 17 | P01103A/B | 1#调节池提升泵 | LW50-25-10-1.5,Q＝25m³/h，H＝10m，N＝1.5kW，离心泵，一用一备 |  | 台 | 2 |
| 18 | 泵类设备总价： |  |  |  |  |  |
| 三、搅拌装置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格参数 | 主要 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | M02105A/B | 污泥池搅拌器 | JBK3580，框式搅拌器，叶轮直径：3850mm，r=3r/min，0.5kw | 304 | 台 | 2 |
| 2 | M02103A/B | 缺氧池（A池） 潜水搅拌器 | 叶轮直径：620mm，r=480r/min，4kw | 304 | 台 | 1 |
| 3 | M01101 | 1#调节池潜水搅拌器 | 叶轮直径：740mm，r=400r/min，3kw | 304 | 台 | 1 |
| 4 | M02101 | 2#调节池潜水搅拌器 | 叶轮直径：740mm，r=400r/min，3kw | 304 | 台 | 1 |
| 5 | M02102 | 厌氧池（A池） 潜水搅拌器 | 叶轮直径：400mm，r=136r/min，2.5kw | 304 | 台 | 1 |
| 6 | M01102 | 1#终沉池搅拌装置 | 叶轮直径：615mm，r=52r/min，1.5kw | 304 | 台 | 1 |
| 7 | M02104 | 2#终沉池搅拌装置 | 叶轮直径：400mm，r=88r/min，0.55kw | 304 | 台 | 1 |
| 8 | 搅拌装置类设备总价： |  |  |  |  |  |
| 四、计量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格参数 | 主要 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | W01101 | 电磁流量计 | DN100，E+H | 组合 | 套 | 1 |
| 2 | W02101A/B | 电磁流量计 | DN100，E+H | 组合 | 套 | 2 |
| 3 | 计量设备总价 |  |  |  |  |  |

- 本项目设备采购根据设备类别，相应分为 4个类别分项标段，潜在供应商可根据自身经营范围条件响应全部类别或其中分项类别标段。

三、供应商资格要求

1、供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，且具有承揽本采购项目设备的相应经营范围，在人员、设备、技术服务方面有承接本项目的能力。

2、供应商应具备生产经营或供应本采购项目设备许可证照或取得代理销售该设备产品的授权证明。

3、供应商应无不良商业信誉记录，具备良好的财务状况。

4、业绩要求：投标人近三年具有类似设备销售业绩。（提供合法有效的合同复印件）

四、询价文件的获取

1．获取时间：  自公告发布之日起至 2023年 10月8日12时00分止（工作日），每日9:00-12:00时，14:30-17:30时。

2．获取方式：百度网盘下载提取。

3. 获取条件：

3.1潜在供应商须提交有效的“法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映企业经营范围，同时加盖单位公章，必须提供）；

3.2有效的法定代表人身份证复印件（必须提供）；

3.3法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时需提供）；

3.4生产或销售许可证照原件扫描。

以上3.1-3.4项资料，注明复印件的均须加盖单位公章，并将扫描件发送至广西鸿生源环保股份有限公司电子邮箱：E-mail:gxhsy@vip.sina.com。

本公司招标中心收到供应商上述证明资料后，发送采购文件提取码予以供应商自助下载提取询价文件。

- 五、响应文件递交截止时间（北京时间）

- 1.应答文件递交截止时间：2023年10月8日12时00分止。

- 2.应答文件提交方式（PTF或JPEG格式）：供应商应于公告截止日前将应答文件发送至广西鸿生源环保股份有限公司电子邮箱：E-mail:gxhsy@vip.sina.com，逾期送达，将予以拒收。

- 六、开启（响应文件开启时间）

- 时间：2023年10月10日12时00分截止后

- 地点：广西﹒南宁市西乡塘区高新区高新四路9号百洋产业大厦三楼广西鸿生源环保股份有限公司三楼会议室。

- 本次询价结果仅为制定控制价辅助依据，不作为成交依据，具体以公司实际需求为准。

- 八、联系方式：

- 1.采购人信息

- 公司名称：广西鸿生源环保股份有限公司

- 公司地址： 广西南宁市西乡塘区高新区高新四路9号百洋产业大厦三楼

- 项目联系人：钟经理   蓝女士

- 联系电话：0771-5785006

- 十一、网上公告媒体查询：

广西鸿生源环保股份有限公司网站（http://www.gxhsykj.com）

广西鸿生源环保股份有限公司

2023年9月26日